| TABELA PROJEKTOWANYCH RZĘDNYCH, ZAGŁĘBIEŃ, DŁUGOŚCI I SPADKÓW PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH -STAN ISTNIEJĄCY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR WPUSTÓW | RZĘDNA WIERZCHU WPUSTU ULICZNEGO | RZĘDNA DNA STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ | RZĘDNA ODPŁYWU ZE STUDZ. ŚCIEKOWEJ | ZAGŁĘBIENIE WYLOTU ZE STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ | NR WŁĄCZENIA | RZĘDNA TERENU NAD WLOTEM DO KANAŁU | RZĘDNA DNA KANAŁU | RZĘDNA DNA PRZYŁĄCZA NA WLOCIE DO KANAŁU | ZAGŁĘBIENIE NA POŁĄCZENIU Z KANAŁEM MIEJSKIM | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA PRZYŁĄCZA | DŁUGOŚĆ OBLICZEN. PRZYŁĄCZA | SPADEK PRZYŁĄCZA | MATERIAŁ PRZYŁĄCZA | NR WPUSTU |
|  | A (m npm) | B (m npm) | C (m npm) | h (m) |  | D (m npm) | E (m npm) | F (m npm) | h1 (m) | L (m) | L1 (m) | i (%) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Wp 1 | 170,04 | 169,34 | 169,34 | 0,70 | D 5 | 170,07 | 169,27 | 169,32 | 0,75 | 2,50 | 1,80 | 1,00 | PVC | Wp 1 |
| Wp 2 | 170,04 | 169,36 | 169,36 | 0,68 | D 5 | 170,07 | 169,27 | 169,32 | 0,75 | 4,50 | 3,80 | 1,00 | PVC | Wp 2 |
| Wp 3 | 170,30 | 169,45 | 169,45 | 0,85 | D 6 | 170,33 | 169,37 | 169,42 | 0,91 | 4,00 | 3,30 | 1,00 | PVC | Wp 3 |
| Wp 4 | 170,30 | 169,45 | 169,45 | 0,85 | D 6 | 170,33 | 169,37 | 169,42 | 0,91 | 5,00 | 4,30 | 1,00 | PVC | Wp 4 |
| Wp 5 | 170,67 | 169,61 | 169,61 | 1,06 | D 7 | 170,7 | 169,49 | 169,59 | 1,11 | 2,50 | 1,80 | 1,00 | PVC | Wp 5 |
| Wp 6 | 170,67 | 169,63 | 169,63 | 1,04 | D 7 | 170,70 | 169,49 | 169,59 | 1,11 | 4,50 | 3,80 | 1,00 | PVC | Wp 6 |
| Wp 7 | 170,84 | 168,44 | 169,74 | 1,10 | D 8 | 170,88 | 169,61 | 169,71 | 1,17 | 3,00 | 2,30 | 1,30 | PVC | Wp 7 |
| Wp 8 | 170,83 | 168,43 | 169,73 | 1,10 | D 8 | 170,88 | 169,61 | 169,71 | 1,17 | 3,50 | 2,80 | 0,70 | PVC | Wp 8 |
| Wp 9 | 171,07 | 168,57 | 169,87 | 1,20 | D 9 | 171,11 | 169,72 | 169,82 | 1,29 | 4,50 | 3,80 | 1,32 | PVC | Wp 9 |
| Wp 10 | 171,07 | 168,57 | 169,87 | 1,20 | D 9 | 171,11 | 169,72 | 169,82 | 1,29 | 4,50 | 3,80 | 1,32 | PVC | Wp 10 |
| Wp 11 | 171,34 | 168,74 | 170,04 | 1,30 | D 10 | 171,38 | 169,86 | 169,96 | 1,42 | 3,50 | 2,80 | 2,86 | PVC | Wp 11 |
| Wp 12 | 171,34 | 168,74 | 170,04 | 1,30 | D 10 | 171,38 | 169,86 | 169,96 | 1,42 | 4,50 | 3,80 | 2,11 | PVC | Wp 12 |
| Wp 13 | 171,68 | 168,61 | 170,18 | 1,50 | D 11 | 171,72 | 170,01 | 170,11 | 1,61 | 4,00 | 3,30 | 2,12 | PVC | Wp 13 |
| Wp 14 | 171,68 | 168,61 | 170,18 | 1,50 | D 11 | 171,72 | 170,01 | 170,11 | 1,61 | 4,50 | 3,80 | 1,84 | PVC | Wp 14 |
| Wp 15 | 171,79 | 168,72 | 170,29 | 1,50 | Tr 1 | 171,89 | 170,10 | 170,20 | 1,69 | 7,50 | 6,80 | 1,32 | PVC | Wp 15 |
| Wp 16 | 171,88 | 168,81 | 170,38 | 1,50 | Tr 2 | 171,90 | 170,10 | 170,20 | 1,70 | 10,00 | 9,30 | 1,94 | PVC | Wp 16 |
| Wp 17 | 171,84 | 168,77 | 170,34 | 1,50 | Tr 4 | 171,91 | 170,12 | 170,22 | 1,69 | 8,50 | 7,80 | 1,54 | PVC | Wp 17 |
| Wp 18 | 171,92 | 168,85 | 170,42 | 1,50 | Tr 3 | 171,91 | 170,11 | 170,21 | 1,70 | 9,5 | 8,80 | 2,39 | PVC | Wp 18 |
| UWAGA Wpusty Wp 1; Wp 2; Wp 3; Wp 4; Wp 5; Wp 6; ze względu na płytkie posadowienie, należy wykonać bez osadnika i bez syfonu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przykanaliki od wpustów Wp 2; Wp 4; Wp 6; Wp 8; Wp 10; Wp 12; Wp 14; Wp 16; Wp 18 krzyżują się z istniejącym kanałem sanitarnym D =200 posadowiony na średniej głębokości około 2,80m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Inwestycja: # PRZEBUDOWA ULICY HUGO KOŁŁĄTAJA w ZDUŃSKIEJ WOLI | Inwestor: Miasto Zduńska Wola |
| --- | --- |
| # Stadium i branża: P.W. Odwodnienie przebudowywanej ulicy Hugo Kołłątaja Budowa brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej | Data: 12. 2016 |
| Treść rysunku: # TABELA PODŁACZENIA PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH | Skala: --------- |
| Projektował: ### inż. Henryk Kamiński nr upr. 144/78/WMŁ Opracował inż. Anna Piedziewicz | Nr rys 9.1 |